監造計畫書
(室內裝修或變更用途)

工程名稱：○○○
地號(地址)：○○○
監造人：○○○

中華民國113年○○月○○日

目 錄

# 表 目 錄
表1-1工程施工項目及數量表	1

表2- 1消防安全設備工程監造報表	1
表2- 2權責分工表	1

表3-1 整體品質計畫審查重點表	1
表3-2 整體品質計畫審查意見表	1
表3-3送審文件審查管制表	1

表4-1消防施工計畫審查重點表	1
表4-2整體施工計畫審查意見表	1

表5-1材料設備送審管制總表	1
表5-2材料設備檢(試)驗管制總表	1
表5-3不合格追蹤管制表(不合格管制總表)	1
表5-4材料設備抽驗管理標準表	1

表6-1設備功能運轉測試抽驗檢附照片一覽表	1
表6-2設備功能運轉測試抽驗照片格式	1

表7-2監造消防設備師稽核權責表	1
表7-3稽核通知單	1
表7-4稽核查對表	1
表7-5矯正措施通知單	1
表7-6稽核報告表	1
表7-7品質稽核紀錄表	1

表8-1文件紀錄分類代碼表	1

# 圖 目 錄

圖 2-1組織架構	1

圖6-1設備功能運轉測試抽驗流程圖	1
# 第一章 監造範圍

  1. 依據
本○○○消防設備師於本案進行消防安全設備施工之監造依據之相關文件如下：
1. 依「消防法」、「消防設備人員法」及「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」由消防設備師辦理消防安全設備設計監造之品質保證工作。
2. ○○○○○○○契約規定(包含相關消防安全設備法令、設計規範及圖說)。
3. 由承攬廠商擬訂並經一定程序核定之施工計畫、施工圖及品質計畫等（依契約規定）。
4. 雙方會議決議事項。
5. 業主之書面指示。
6. 政府相關法令。

  1. 工程概要
1. 工程名稱：○○○○○○○工程
2. 工程主辦單位/委託人：○○○○○○○○○
3. 消防安全設備設計單位：○○○○○○○○○，設計人：○○○ 消防設備師
4. 消防安全設備設監造單位：○○○○○○○○○，監造人：○○○ 消防設備師
5. 承攬廠商：○○○○○○○○○
6. 工程地點：○○○○○○○○○○○○○○（地號/地址）
7. 工程期限：預計○○○年○○月○○日開工，○○○年○○月○○日竣工，工期共計○○日。
8. 工程規模概述：簡述工程目標、內容及預算規模。

消防設備師監造範圍
1. 本次辦理室內裝修（可替代）契約規定之區域。
2. 督導消防安全設備工程承攬廠商確實施工。
3. 督導消防安全設備汰換設備之拆除及安裝。未經工程主辦單位同意不得自行拆除或進行設備安裝作業，以降低因施工而影響正常營運之風險。
4. 督導本工程更新之設備如無法與現場既存安裝條件配合，安裝設備所須之基座、支撐、固定件及復原、設備安裝後雜物清除及必要之作業等皆由承攬廠商辦理。
5. 督導承攬廠商赴各設備預定安裝地區實際勘察及測量與本工程有關之尺寸、高程等，作為設計、製造、施工等依據。
6. 除非契約另有規定，為完成本工程監造所需設備及應具備之一切人力、材料及其他一切永久性或臨時性之設施，均包含在內。

  1. 消防工程主要施工項目及數量（與設計圖說相同）
本工程消防安全設備主要監造之項目及數量如下表所示，施工期間如有相關之數量變更或項目變動，應定期滾動式調整該項目內容。

表1-1工程施工項目及數量表
項次	項目及說明	單位	數量

  1. 適用對象
本消防安全設備監造計畫執行監造及查核等業務之人員，均適用本監造計畫之相關規定。監造工務所所有工作同仁均須發揮團隊精神，同心協力落實執行消防安全設備監造計畫工程管理業務，以保證各項消防安全設備功能要求均能符合契約及法令規範之要求。

  1. 名詞定義
除非特別註明，本監造計畫所提相關名詞定義如下：
1. 消防主管機關：新北市政府消防局為本市消防工程之查核主管單位。
2. 報備機關：本市之消防監造計畫書報備單位為臺北市消防設備師公會，監造消防設備師於施工前應完成監造計畫書，向新北市消防設備師公會報備消防監造計畫書後方能施工。
3. 主辦單位：本工程施工品質之管理單位。
4. 監造單位：執行監造之團隊，全權負責本工程施工監造與檢驗工作之權責單位。
5. 監造消防設備師：監造消防設備師。協助消防安全設備之計畫書審定及執行監造工作。
6. 施工單位：負責執行本工程現場施工之施工單位。
7. 設計單位：由設計設計團隊組成（包含各項專技人員），負責執行本工程程消防安全設備圖說繪製、預算編列等相關人員。
8. 品管人員：為工程進行期間，施工單位依契約規定所聘專職負責品管業務之工程人員。
9. 施工計畫：依契約工期以及周邊工程需要，檢討設計圖說及周邊相關設計圖，擬定本整體施工計畫，內容包括：工程概述、施工作業管理、進度管理、緊急應變及防災計畫、施工交通維持及安全管制措施及驗收移交管理計畫。
10. 品質計畫：依契約工期以及周邊工程需要，於施工前、中、後之各階段，針對工程施工品質，進行完善之施工規畫管理，及全面性之品質管制工作，藉以要求施工人員能自我管理，進而達到本公司對施工品質之要求。
# 第二章 監造組織及權責分工

監造組織內相關工作職稱之職掌應予明確劃分，以使監造作業人員瞭解工作內容、職責，以確保品質查證系統能有效地運作。監造組織應配合工程實際需求訂定，所派駐之監造作業人員必須熟稔工程規劃與控管、施工實務（品質、安全、施工技術等），並應依據工程性質，指派不同工程專業人員。

監造組織架構
為有效執行本契約監造服務作業，本公司成立專案計畫，遴選具有豐富學經歷及施工經驗並具有專長之工程師參與本契約工程之監造工作，督導承攬廠商順利推展各項工程之進行，其組織架構詳見圖2-1：
監造工地負責（授權）人
（兼監造現場人員）
（兼監造品管工程師）
○○○
監造消防設備師
監造單位
○○○消防設備師事務所

圖 2-1組織架構

監造成員職掌
依據上述之監造組織，本案之相關工作職掌已明確劃分如下所示：
監造消防設備師
1.	掌理本計畫中與消防安全設備有關之事務。
2.	擬定消防工程監造計畫事宜。
3.	督導監造現場人員、監造品管工程師執行業務。
4.	負責與消防安全設備相關計畫及抽驗(查、測試)等紀錄表之覆審。
4.	辦理變更設計相關事宜。
監造工地負責(授權)人：
1. 掌理本計畫之一切事務。
2. 代表負責人綜理工地監造事務，擬定工程監造計畫事宜。
3. 督導監造現場人員、監造品管工程師執行業務。
4. 相關計畫及抽驗(查、測試)等紀錄表之覆審。
監造現場人員：
1. 業主、本工程及承攬廠商間之協調。
2. 與施工中之相關工程承攬廠商間之協調。
3. 進展控制。
4. 契約變更。
5. 按工程契約規定各種材料設備進場及安裝之相關抽驗(查、測試)等紀錄表之執行。
6. 對承攬廠商提出之出廠證明、檢驗、測試文件、報告等內容、規格及有效日期予以查證，並進行現場之比對、抽驗、確認，期使進場之材料、設備能符合契約規定，查證之結果應填具檢查表，如有缺失，即通知承攬廠商改善。
監造品管工程師：
1. 負責審查承攬廠商提送之相關計畫及送審資料。
2. 監督承攬廠商負責之品質管制計畫及施工計畫。
3. 監督工程所用之材料、設備、儀器及工具。
4. 要求工程承攬廠商施工文件製作之品質。
5. 依規定填報監造報表等資料。
6. 會同辦理工程初驗及驗收事宜。

表2-1消防安全設備工程監造報表
    表報編號：
    填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱
契約工期	天	開工日期		預定完工日期		實際完 / 工日期
契約變更次數	次		工期展延天數		天	契約金額	原契約：
					變更後契約：
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

監造單位消防設備師簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造消防設備師核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.九十日曆天以下之工程，得由消防設備師公會統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
權責分工

為讓業主與監造消防設備師、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由業主自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。
主要名詞定義
本計畫主要之名詞之定義如下所示：
表2-2名詞之定義
名詞	定 義
辦理	負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。
協辦	協助辦理相關工作事項。
監督	督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。
督導	督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。
審查	檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者(或審定者)決策之參考。
審定(複核)	檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。
核定	主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 / 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。
備查	收執存查或核定後收執存查。

權責分工表
本表內容依據本案工程契約及相關法規定訂之。
表2-3權責分工表
角色 / 工作項目		起造人	消防專技人員			承攬廠商
			設計人	監造人	測試人
施工階段	向消防主管機關提報 / (含變更)監造人	督 導	被通知	辦 理		被通知
	向消防主管機關提報 / (含變更) 測試人	督 導		被通知	辦 理	被通知
	解釋消防圖說設計內容及疑義	督 導	辦 理	協 辦	被通知	被通知
	編擬監造計畫書	核 定		辦 理	被通知	被通知
	填報監造紀錄表送消防主管機關備查	核 定		辦 理		協 辦
	填報監造報表送消防主管機關備查	督 導		辦 理		協 辦
	配合消防主管機關查核監造及測試執業情形	督 導		辦 理	辦 理	協 辦
	編擬品質計畫書	核 定		審 查		辦 理
	編擬施工計畫書	核 定		審 查		辦 理
	編擬施工中消防防護計畫書	核 定		監 督		辦 理
	施工進度管制	備 查		督 導		辦 理
	工程界面協調與整合	備 查		辦 理		協 辦
	繪製施工圖	備 查		審 定		辦 理
	材料與消防安全設備自主品管	備 查		監 督		辦 理
	進場材料、消防安全設備抽驗	備 查		辦 理		協 辦
	施工抽查	督 導		辦 理		協 辦
	工程缺失追蹤改善	督 導		辦 理		協 辦
	設備及系統測試	備 查		監 督	辦 理	協 辦
	工程變更後之作業	核 定		監 督		辦 理
	估驗計價	核 定		監 督		辦 理
	向消防主管機關申請竣工查驗	督 導		辦 理	協 辦	協 辦
完工階段	驗收(含初驗)	辦 理		協 辦		辦 理
	工程移交	核 定		被諮詢		辦 理

監造人：○○○消防設備師 (簽章)
申請人(起造人)：○○○ (簽章)
# 第三章 品質計畫審查作業程序

審查作業程序
品質計畫之審查及核定流程：
承攬廠商應依據中華民國政府相關法令及本工程契約、設備規範、施工技術規範及一般條款等相關規定制定品質計畫，本監造計畫將依圖3-1所示之流程辦理審查作業，經審查核准後，據以實施本工程品管作業。
1. 承攬廠商應於機關通知日次日起14日內，依據契約文件、施工規範及設計圖說等規定，擬定本工程之「整體品質計畫」，提送監造消防設備師核對其內容是否已符合契約規範之要求。監造消防設備師於7日內，將審查結果填於整體品質計畫審查重點表(如表3-1所示)，如有不符合項目將其審查意見彙整填於整體品質計畫審查意見表(如表3-2所示)回覆承攬廠商，經承攬廠商依審查意見修訂完成，並由監造消防設備師複審無誤後再送請專案管理單位核定實施。提送後，如經需修正，次數以3次為限，每次修正時間以來回5日為限。
2. 為了降低因承攬廠商文件送審進度之延宕，而間接影響設備/材料採購作業及進場施工進度，本監造計畫將以文件管理系統做為各項送審文件提送作業期程之管控，並登錄於送審文件審查管制表(如表3-3所示)，俾利追蹤後續辦理進度。

審核承攬廠商品管人員資格
1. 承攬廠商應針對工程規模及性質聘任適任之品管人員，並檢具學經歷、工程實績等相關資料向監造消防設備師報核。
2. 承攬廠商應於工程開工前，將其品管人員之資料以書面交監造消防設備師轉業主備查，經核定後確實執行。
3. 施工期間，品管人員須依照業主指定地點簽到(請假時委託代理人且為品管人員)，其差勤紀錄留存工地備查，業主或監造消防設備師得隨時抽查品管人員到勤情形。

審查重點
承攬廠商應內依契約、圖說及施工說明書(規範)等依據，提出品質計畫。一般包含下述內容:
計畫範圍
工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義。計畫依據、工程概要、工程主要施工項目及數量、適用對象等是否符合要求。
管理權責及分工
工地品管組織架構。應訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數。應訂定品管組織架構內各相關人員(或職稱)之職掌應包括規定基本項目。品管組織、工作職掌、管理審查、品管人員資格及人數應符合要求，訂定相關權責及分工。
施工要領
應檢討出日後應訂定之工程施工要領項目。應提示施工要領內容基本大綱。應依契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟(順序)與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。
品質管理標準
應檢討出日後應訂定之工程品質管理標準項目。應說明品質管理標準應檢討之項目。應標準化品質管理標準表單格式。應製作材料設備進料及送審管制總表。應訂定各材料設備及施工之檢驗時機(含監造消防設備師訂定之檢驗停留點【限止點】)，或檢驗頻率。應依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點(應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等)。
材料及施工檢驗程序
應檢討訂定契約內所有材料設備日後應送審資料(例如型錄、相關試驗報告、相關材料設備規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定)及預訂送審日期。應訂定材料設備試驗室應符合之規定。應訂定材料設備進場後對於材料設備狀況之區分管理方式。應明確訂定材料設備之自主檢查程序。應訂定向監造消防設備師申請檢驗或抽驗之程序。材料設備送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序，其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄應能達成契約要求。對於材料設備及施工之檢驗停留點，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。對材料設備檢驗及施工檢驗各項相關作業流程，應繪製流程圖表達。
設備功能運轉檢測程序及標準
應檢討系統架構。應依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準。應訂定試運轉及測試計晝(含適當之應用表單)。設備功能運轉驗證標準應符合相關法令規定。
自主檢查表
應檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目。應標準化自主檢查表之表單。對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式應作適當說明。品管自主檢查表檢查標準應訂量化値。品管自主檢查表檢查標準應與規定不符。應依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果紀錄、檢查結果追蹤等。
不合格品之管制
應分別訂定「材料設備」及「施工」之不合格品管制作業程序。施工不合格管制應依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法。不合格品管理方法之有效性與可行性。
矯正與預防措施
矯正措施辦理時機應訂定。矯正措施執行流程應實際。預防措施辦理時機應訂定。預防措施執行流程應實際。矯正與預防措施之有效性與可行性。
內部品質稽核
稽核範圍應訂定。稽核頻率應訂定。應含稽核後之缺失列管及回饋。內部品質稽核之執行方式及執行頻率應適當。
文件紀錄管理系統
應分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃。文件紀錄管理系統應完備。

表3-1 整體品質計畫審查重點表

第 頁，共 頁
項次	章節	審 查 項 目	審查結果
			符合	不符情形
一	計畫範圍	是否包括工程概要。
		是否包括工程內容。
		是否包括工程主要施工項目及數量。
二	管理權責 / 及分工	是否包括專案人員組織。
		是否包括工作職掌。
		是否包括管理審查。
		是否訂定相關權責及分工。
三	施工要領	是否包括綱要內容。
		是否包括施工項目。
四	品質管理 / 標準	是否訂定送審文件審查管制表。
		是否包括品質管理標準項目。
		是否標準化品質管理標準表單格式。
五	材料與設備及施工檢驗程序	是否檢討訂定契約內所有材料設備日後應送審資料及預訂送審日期。
		是否包括材料與設備檢驗程序。
		是否包括施工檢驗程序。
		是否訂定使用表單。
六	設備功能運轉檢測程序及標準	是否包含設備功能運轉驗證程序。
		是否訂定使用表單。
		是否包含測試檢驗流程圖。
		是否訂定設備功能運轉檢測標準。
七	自主檢查表	是否包括自主檢查表之訂定。
		是否包括自主檢查表之執行。
		是否訂定使用表單。
八	不合格品 / 之管制	是否包含不合格材料及設備之管制。
		是否包含施工不合格之管制。
		是否訂定使用表單。
九	矯正與預防措施	是否訂定矯正措施。
		是否訂定預防措施。
		是否訂定使用表單。
十	內部 / 品質稽核	是否訂定品質稽核權責。
		是否訂定品質稽核範圍。
		是否訂定品質稽核頻率。
		是否訂定品質稽核流程。
		是否訂定使用表單。
十 / 一	文件紀錄 / 管理系統	是否訂文件管理系統。
		是否訂紀錄管理作業程序。
		是否訂文件紀錄移轉及存檔。
監造工地負責(授權)人： 審查人：

表3-2 整體品質計畫審查意見表
第 頁，共 頁
工程名稱			文件編號
業主			審查日期	年 月 日
監造消防設備師			審查項目	整體品質計畫
承攬廠商			送審日期/文號
審 查 意 / 見 序 號	計畫之頁碼 / 或圖表編號	審 查 意 見			備 註

監造消防設備師： (簽章)

表3-3送審文件審查管制表
項次	計畫(文件)名稱	影響進度	送 審 情 形
		最後期限	預定 送審日期	第一次	審退 / 日期	第二次	審退 / 日期	監造 審定日期及文號	業主 備查日期及文號	備註
一	施工順序	開工前
二	整體施工計畫	開工前
三	整體品質計畫	開工前
四	操作與維護資料格式樣本	竣工前60天
五	教育訓練計畫及內容大綱草稿	竣工前60天
六	操作與維護資料及教育訓練計畫	竣工前60天
七	最新之操作與維護(修)手冊、圖說、定期服務資料及其他與設備相關之資料	竣工前15天

註：本表單於開工後應請承攬廠商檢討提出修正之預定送審日期，並由監造消防設備師會同承攬廠商定期檢討辦理情形。
# 第四章 消防施工計畫審查作業程序

消防施工計畫送審
1. 依契約規定，承攬廠商最遲應於開工日前○○日內提送消防施工計畫經監造消防設備師審查，送新北市消防設備師公會備查完成。
2. 消防監造消防設備師接獲承攬廠商所提「消防施工計畫」後，先核對其內容是否已符合契約規範之要求，將審查結果填於審查重點表(如表4-1所示)，如有不符合項目將其審查意見彙整填於審查意見表(如表4-2所示)回覆承攬廠商，經承攬廠商依審查意見修訂完成，並由監造消防設備師複審無誤後再送請業主單位核定實施。

審查作業程序
1. 消防施工計畫之審查及核定流程(如圖4-1)。
2. 消防施工計畫審查時限，於○日內完成審查。
3. 不符合之處理作業規定(如補件、退回、或重送等)，及完成時限訂定。

審查重點
消防施工計畫，審查重點：
1. 工程概述：列出工程之主要施工項目、排煙模擬假設工程概述、提出排煙系統模擬計畫、量測計畫及其材料等，並概估相關數量。
2. 施工作業管理：工地組織明訂責任職掌，依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃。
3. 施工中消防防護計畫：規劃緊急應變連絡及通報系統、處理程序。
4. 消防測試計畫書：提消防報測試人員（消防設備師/士）及測試計畫書。
5. 增、修、改建、變更使用及室內裝修工程部分：
1、涉及免設室內排煙設備區域之防火區劃施作情形。
2、排煙風管之防火閘門安裝情形。
應用表單
表4-1消防施工計畫審查重點表
表4-2 整體施工計畫審查意見表
表4-1消防施工計畫審查重點表

第 頁，共 頁
項次	章 節	審 查 項 目	審查結果
			符合	不符情形
一	工程概述	1.有否列出工程之主要施工項目、排煙模擬假設工程概述、提出排煙系統模擬計畫、量測計畫及及其材料等，並概估相關數量。
		2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。
二	施工作業管理	1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。
		2.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。
		3.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃。
		4.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。
三	施工中防護計畫	1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。
		2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。
		3.施工中消防防護計畫書是否送新北市政府消防局核備。
四	消防測試計畫	1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目。
		2.是否提出日後擬提出消防測試計畫項目及時程。
		3.是否提出消防測試人員及其資格是否符合規定。
五	驗收移交管理計畫	1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目。
		2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程。（非必要）
		3.是否提出消防測試人員
六	涉及免設室內排煙設備區域	1. 防火區劃施作情形(防火門及防火填塞)
		2. 排煙風管之防火閘門安裝情形。

監造工地負責(授權)人： 審查人：

表4-2整體施工計畫審查意見表
第 頁，共 頁
工程名稱			文件編號
主辦機關			審查日期	年 月 日
監造 / 消防設備師			審查項目	□整體施工計畫
承攬廠商			送審日期/文號
審 查 意 / 見 序 號	計畫之頁碼 / 或圖表編號	審 查 意 見			備 註

監造消防設備師： (簽章)

# 第五章 材料與設備抽驗程序及標準
抽驗作業程序
1. 契約內應使用之材料與設備，承攬廠商應依材料設備送審管制總表(表5-1所示)之項目及審查日期進行提送及審查管制。
2. 承攬廠商使用之材料與設備，應依規定送審合格，始得進場及施工，以確保品質符合契約及法令要求。
3. 依契約規定須送審之施工材料，於材料進場時，承攬廠商須備齊各項證明文件、施工圖樣、材料型錄等，並填妥文件送審單，送請監造消防設備師審查，經監造消防設備師審查合格後，再通知承攬廠商辦理材料設備進場，並會同監造消防設備師於施工現場進行抽驗。
4. 若抽驗不合格則填至「材料設備檢(試)驗管制總表(如表5-2所示)」第○項及填至不合格追蹤管制表(如表5-3所示)定期列管其改善情形；並通知廠商退料及辦理矯正與預防措施。
5. 不合格材料設備依不合格材料設備處理流程圖(如圖5-3所示)管制，不合格之材料與設備在運離工地前，承攬廠商應予以標示及隔離，運離工地時承攬廠商通知監造消防設備師並拍照存查。

材料抽驗標準
依法規標準及現場設備檢討訂定材料設備抽驗管理標準表(如表5-4所示)，作為材料設備進場抽驗管理之依據。

應用表單
表5-1 材料設備送審管制總表
表5-2 材料設備檢(試)驗管制總表
表5-3 不合格追蹤管制表(不合格管制總表)
表5-4 材料設備抽驗管理標準表
表5-1材料設備送審管制總表
消防○○○○○○工程 材料設備送審管制總表
文件編號：
項次	契約詳細表項次	契約 / 數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(ˇ)					審查 / 日期	備註(歸檔編號)
	材料設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商 / 資料	型錄	相關試驗 / 報告		樣品		其他[消防型式(審核)認可]	審查結果
1					是	ˇ	ˇ	ˇ		--		--
				進場前1週
2					否	ˇ	ˇ	--		--		--
				--
3					否	ˇ	ˇ	--		--		--
				--
4					否	ˇ	ˇ	--		--		--
				--
5					否	ˇ	ˇ	--		--		--
				--
6					否	ˇ	ˇ	--		--		--
				--

註：本表單於開工後應請承攬廠商檢討提出修正之預定送審及預定進場日期，並由監造消防設備師會同攬廠廠商定期檢討辦理情形。
表5-2材料設備檢(試)驗管制總表
材料設備檢(試)驗管制總表
項次	契約詳細表項次	預定進 / 場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進 / 場數量	抽試驗 / 結果	抽驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進 / 場日期		抽樣數量		累積抽 / 樣數量			(歸檔編號)
1

2

3

4

5

6

註：本表單於開工後應由監造消防設備師會同承攬廠商定期檢討辦理情形。
表5-3不合格追蹤管制表(不合格管制總表)
統計截止日期： 年 月 日 文件編號：
項次	材料、設備名稱/抽驗/管理項目	抽驗(查)標準	抽驗(查)值	原表單編號	不合格原因 / (註明位置等相關訊息)	改善處理情形
				抽驗(查)日期

表5-4材料設備抽驗管理標準表
抽驗項目		管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗方法	抽驗頻率	不合格 / 之處理	管理紀錄	備註
材料設備	電線及電纜，HR，2/C，1.25mm2(380℃)	性質檢查	芯數：2/C / 檢附型式認可	材料進場	目視/ / 核對型式認可	1捲/每批	退料	材料設備品質抽驗紀錄表
	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E25	外觀	符合 CNS 2606 C4060 電線用鋼管 / 符合經濟部標準檢驗局正字標記之認證合格	材料進場	目視/ / 核對出廠證明	1支/每批	退料	材料設備品質抽驗紀錄表

★檢驗停留點：廠商應完成自主檢查後向監造消防設備師申請抽驗；未標示為檢驗停留點者，監造消防設備師應依抽查頻率辦理隨機抽驗。
# 第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準

設備功能運轉測試抽驗程序
為確認各項消防設備施工能符合法規及契約要求，當承攬廠商施工完成「設備功能運轉測試抽驗標準表」之自主檢測時，依「設備功能運轉測試抽驗程序」(圖6-1)之「工程審驗申請單」，提請監造人會同裝置人及承攬廠商辦理各項單機設備/系統運轉/整體功能試運轉測試之抽驗，抽驗項目、標準及次數(無規定者，抽驗次數：1次)依各項「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」之規定，併將測試結果紀錄於各項「設備運轉測試報告書」，同時照相(照相內容依表6-1設備功能運轉測試抽驗檢附照片一覽表規定)貼於「設備功能運轉測試抽驗照片格式」(表6-2設備功能運轉測試抽驗照片格式)。
(一)單機設備測試抽驗[以下簡稱：單機測試(外觀試驗)]
以目視方式確認各項消防設備是否符合各項設備功能運轉測試「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」單機測試(外觀試驗)部份之規定。
(二)系統運轉測試抽驗[以下簡稱：系統測試(性能試驗)]
確認消防整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後之運作，是否符合各項設備功能運轉測試「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」部份之規定。
(三)整體功能試運轉抽驗[以下簡稱：整體測試(綜合試驗)]
確認消防設備系統相互連結後，是否符合各項設備功能運轉測試「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」整體測試(綜合試驗)部份之規定。
(四)

應用表單
表6-1設備功能運轉測試抽驗檢附照片一覽表
表6-2設備功能運轉測試抽驗照片格式
222

承攬廠商 施工完成
(設備功能運轉測試抽驗標準表之抽查項目)
如所示

抽驗類別

承攬廠商不合格施工改善

排煙設備

消防專用蓄水池(採水幫浦)

連結送水管

泡沫滅火設備

自動撒水設備

室內消防栓設備

整體測試(綜合試驗)

系統測試(性能試驗)

緊急廣播設備

緊急電源(發電機設備)

避 難 器 具

火警自動警報設備

標示設備

緊急照明設備

單機測試(外觀試驗)

耐燃耐熱配線

圖6-1設備功能運轉測試抽驗流程圖
會同裝置人及承攬廠商辦理抽驗
並填寫設備運轉測試報告書
(表8-16~8-28)

不合格

合格

提送「工程審驗申請單」

設備運轉測試報告書留存備查

表6-1設備功能運轉測試抽驗檢附照片一覽表
設 備 項 目		類 別 與 範 圍
發電機		1.發電機組全景(含區劃、ATS、防震措施、油箱、固定基座、控制盤、殘油坑、防油牆)。
		2.發電機啟動測試。
		3.發電機室通風換氣測試。
		4.接地阻抗測試。
滅火器		各型式滅火器一張（含標示）。
室內消防栓設備		1.消防泵浦性能測試。
		2.最頂層及直下層消防栓同時放水測試。
		3.最近端出水口個別放水測試。
		4.立管加壓試驗。
		5.泵浦呼水裝置動作試驗。
		6.泵浦控制裝置測試。
		7.泵浦啟動裝置測試。
自動撒水設備		1.送水口高度及操作空間檢視。
		2.撒水泵浦性能測試。
		3.最近端及最遠端末端查驗閥放水壓力測試。
		4.立管加壓試驗。
		5.呼水裝置動作試驗。
		6.控制裝置測試。
		7.啟動裝置測試。
		8.開放式最近端及最遠端放水試驗。
泡沫滅火設備		1.泡沫泵浦性能測試。
		2.(自動警報逆止閥)最近端及最末端放水壓力測試各一張。
		3.泡沫放射試驗(＊1.放射前裝置人及泡沫採集器 2.空量筒秤重值 3.泡沫實際放射 4.放射後採集試料秤重值 5.放射完成地面泡沫全景等各一張)。
		4.立管加壓試驗
		5.泵浦呼水裝置動作試驗。
		6.泵浦控制裝置測試。
		7.泵浦啟動裝置測試。
警報設備	火警自動警報設備	1.火警受信總(副)機試驗情形(火災表示、回路斷線、同時動作、預備電源附屬裝置、相互動作)。
		2.回路串接配線試驗情形。
		3.中繼器回路斷線試驗。
		4.中繼器預備電源試驗。
	緊急廣播設備	1.廣播主機整組(含緊急電話主機、送話器及蓄電池)。
		2.回路選擇試驗。
		3.回路啟動裝置試驗。
		4.各型式揚聲器音壓試驗。
		5.回路短路試驗。
		6.緊急電源試驗。

避難逃生設備	標示設備		各型式避難方向指示燈照度測驗。
	避難器具		1.擇一處避難器具檢視情形(含操作面積、標示及開口部面積量測)。
			2.避難器具裝置點至地面層之下降空間全景檢視。
			3.擇一處荷重試驗情形(含下降空間檢視)。
			4.擇一處避難器具拉拔(或扭力)強度試驗。
	緊急照明		各型式燈具照度試驗。
消防搶救上之必要設備	連結送水管		1.送水口高度及操作空間檢視。
			2.立管加壓試驗 / (＊1.裝置人及加壓機全景、2.加壓試驗值各一張)。
			3.放水試驗（含1.消防車送水壓力值顯示、2.消防車與送水口連結全景、3.出水口放水等各一張）(消防車由消防局支援測試)。
	消防專用 / 蓄水池設備		1.採水口或投入孔高度或操作空間檢視
			2.採水泵浦性能測試。
			3.放水測試。
			4.呼水裝置動作試驗。
			5.控制裝置測試。
			6.啟動裝置測試。
			7.消防車採水試驗(消防車由本局支援測試)。
	室內排煙設備	機械排煙	1.防煙垂壁全景。
			2.手動啟動裝置測試。
			3.最大區風量測試。
			4.自動啟動測試。
			5.涉及免設室內排煙備區域之防火區劃施作情形(防火門、防火填塞)。
			6.防火閘門安裝情形。
	緊急昇降機間及特別安全梯間排煙設備	機械排煙	1.最遠及最近自動啟動測試情形。
			2.最遠及最近手動啟動測試情形。
			3.最遠及最近閘門風量測試。
			4.各型式(不同高度)排進風閘門高度檢視情形。
耐燃、耐熱保護配線 / (各項設備分別拍攝依序張貼)			1.接地阻抗試驗。
			2.電源回路絶緣阻抗試驗。
			3.操作回路絶緣阻抗試驗。
			4.表示灯回路絶緣阻抗試驗。
			5.警報回路絶緣阻抗試驗。
			6.探測器回路絶緣阻抗試驗。
			7.附屬裝置回路絶緣阻抗試驗。
			8.絶緣耐力試驗。
			9.回路標示。
			10.各項設備(電源回路、操作回路、表示灯回路、警報回路、探測器回路、附屬裝置回路)耐燃保護及耐熱保護配線檢視情形。
建築物外觀照片			建築物外觀全景一張。

備註：1.每項測試相片應由裝置人親自執業並拍照入鏡。
2.相片應有標示板說明測試項目。
3.每項試驗如無法以一張相片呈現時、應加拍其他角度試驗情形。
表6-2設備功能運轉測試抽驗照片格式
建照執照： ○○ 建字第 ○○○○ 號 消防安全設備功能運轉測試抽驗照片黏貼紙	(照片內容說明)	(照片內容說明)

	(照片內容說明)	(照片內容說明)

# 第七章 品質稽核
品質稽核權責
(1)	本監造計畫對承包商進行品質稽核，其稽核權責，參見表7-1。
表7-1監造消防設備師稽核權責表
承辦人／單位 / 工作項目	監造消防設備師	監造稽核 / 小組領隊	監造稽核 / 小組組員	受稽核 / 承包商
稽核小組組成		－	－	－
品質保證稽核通知		－	－	－
稽核執行	－			－
稽核前後會議主持	－		－	－
填發改正行動通知	－			－
改正行動執行	－	－	－	
改正後查證	－			－
稽核報告撰寫	－			－
稽核報告審核		－	－	－

品質稽核範圍
監造消防設備師品質稽核範圍，應包括對承包商品質計畫執行成效之外部稽核與監造消防設備師對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施之品質稽核系統要項、實際位置及組織活動等，應擬定計畫，且於執行稽核前，對於稽核範圍，應通知受稽核單位。稽核內容，應包括下列各項：
(1)	執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。
(2) 執行工作者確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。
(3) 由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。
(4) 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。
品質稽核頻率
品質稽核涵蓋整個工程執行期間，除上級機關查核將從其規定辦理外，監造消防設備師對承包商之稽核應填具表單予以紀錄，並於竣工勘驗前至少完成一次。
應用表單
表7-2 稽核查對表
表7-3 矯正措施通知單
表7-4 稽核報告表
表7-5 品質稽核紀錄表
表7-2稽核通知單

工程編號：__________ 查核日期：____年____月____日 編號：__________
一、工程名稱：
二、受稽核單位：
三、稽核範圍：
四、稽核人員：
五、稽核日期：
六、稽核後會議： / 時間： / 地點：
稽核組長： 稽核員：

表7-3稽核查對表
工程編號：__________ 查核日期：____年____月____日 編號：__________
工程名稱：
受稽核單位： 稽核日期： / 稽核範圍(或主題)：
項 / 次	項 目	依據文件	稽核方法	稽核結果
				A	B	C

「稽核結果」欄說明：A：符合，B:不符合，C：觀察事項

稽核組長： 稽核員：
表7-4矯正措施通知單
工程編號：__________ 查核日期：____年____月____日 編號：__________
工程名稱：
受稽核單位：			單位主管：
稽核日期	上次	年 月 日	稽核人員
	本次	年 月 日
稽核型態	□制度稽核 □符合度稽核
不符合事項： / 受稽核單位簽署：____________ / 日 期： 年 月 日 / 稽 查 員 簽 署：____________ / 日 期： 年 月 日
矯正措施： / 受稽核單位簽署：____________ / 日 期： 年 月 日 / 預定完成日期：
矯正行動稽核結果： / 受稽核單位簽署：____________ / 日 期： 年 月 日 / 稽 查 員 簽 署：____________ / 日 期： 年 月 日

稽核組長： 稽核員：
表7-5稽核報告表
工程編號：__________ 查核日期：____年____月____日 編號：_________
一、工程名稱：
二、受稽核單位：
三、稽核範圍(或主題)：
四、稽核人員：
五、稽核日期：
六、稽核情形(或經過)： / (內容至少應包括查對表查對情形及結果，例如，查對那些紀錄、文件結果完全符合規定或那些事項不符合規定等)
七、檢討與建議：(若無則免)
八、附件：
稽核組長： 稽核員：

表7-6品質稽核紀錄表
稽核作業編號： 第 頁共 頁
受稽核單位： 稽核員：
項次	依據品質 / 系統文件	稽核發現	符合	不符合	觀察事項

※管制文件不得擅自塗改及做記號。

# 第八章 文件記錄管理系統
文件管理系統
1. 為確保本工程所有文件與紀錄能有效的管制與正確的使用，特訂定本管理系統，對各類文件包括契約、函件、會議紀錄、整體品質計畫、施工計畫、查驗紀錄、品質稽核紀錄、試驗、施工紀錄…等，分門別類，建檔保存，以供日後評鑑、驗收之查證及日後其他工程施工品質管理計畫之查閱及參考。
2. 監造消防設備師應就公文往來、會議紀錄、品管文件(各項材料施工查證紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告)、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建檔。
3. 文件紀錄編碼原則：
    編號結構說明：
  □□□–□□□–□□□.□□.□□–□□ 流水號：

日期：

細類代碼：
總類代碼：
文件類別(範例)：
例如：編號Gc-001-110.12.01-01為監造報表之110年12月01日第01文件。

收發文管制
計畫於部門作業時，收發文依部門規定辦理，計畫進駐工地後文件編碼如下所示：
文件名稱	編碼方式
一般書函	流水號 / 例：○○字第1101201001號
施工抽查紀錄表	YYMMDDXX－＞YY：年份、MM：月份 / DD：日、XX：流水號 / 例：E-006-110.12.01-01
材料設備抽驗紀錄表	YYMMDDXX＞YY：年份、MM：月份 / DD：日、XX：流水號 / 例：E-005-110.12.01-01

記錄管理作業程序
規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定(含送機關部分)、保存、作廢等作業程序，及配合文件之分類、編碼等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。

文件紀錄移轉及存檔
1. 工程完工後，整理竣工文件及相關紀錄資料移轉予機關之項目及程序。
2. 保存年限：本工程結束後，依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及機關檔案管理規定保存年限辦理保存外；監造消防設備師與施工單位其他品質文件，其保存年限依表8-1辦理。
1. 契約書(含圖說與特定施工規範)、竣工圖說：以電子掃描檔永久保存。
2. 完工驗收、結算與決算、工程協調配合等文件：以電子掃描檔永久保存。
3. 承攬廠商整體施工計畫及整體品質計畫，監造消防設備師監造計畫書：15 年。
4. 其他文件：3 年期滿時得視需要延長之。
1. 工程完工後，承攬廠商須依工程契約規定數量，將竣工圖說、備品點交清單及相關資料編列紀錄移交清冊或製成光碟，送交移轉予接管單位。
2. (文件最終之存檔位置依機關指定位置存檔。
表8-1文件紀錄分類代碼表
總 類	總類代碼	細 類	細類代碼	保存期限
計畫書	Ｐqc	人員名冊	001	10年
		預定進度表	002	10年
		整體施工計畫	003	10年
		整體品質計畫	004	10年
		教育訓練計畫	005	10年
		操作與維護資料	006	10年
進度報告	Gc	監造報表	001	10年
	Gd	施工日誌	001	10年
	Gm	工程月報表	001	10年
證明書	Ａ	材料出廠證明	001	10年
估驗	Ｂ	向業主申請估驗	001	以電子掃描檔永久保存
送審型錄	C	材料設備送審型錄	001	10年
送審管制總表	D	材料設備送審管制總表	001	5年
檢驗	E	材料設備抽驗申請單	001	5年
		施工抽查申請單	002	5年
		材料設備自主檢查表	003	5年
		施工自主檢查表	004	5年
		材料設備品質抽驗紀錄表	005	5年
		施工抽查紀錄表	006	5年
會議記錄	G	會議記錄	001	以電子掃描檔永久保存
竣工資料	H	測試報告	001	以電子掃描檔永久保存
		教育訓練	002	以電子掃描檔永久保存
		竣工圖	003	以電子掃描檔永久保存
		竣工光碟	004	以電子掃描檔永久保存
品質缺失改善	SP	不合格追蹤管制表	001	3年
稽核	HP	品質稽核表單	001	3年
臨時圖說	SW	臨時圖說	001	3年
其他	O	其他文件及表單	001	3年