_____________施工中消防防護計畫
目錄
項次暨內容		頁次	備考
目錄		1
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表		2
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表		3
施工中消防防護計畫	一、施工作業及計畫	4
	二、施工中的防火管理	4~6
	三、施工人員之教育、訓練	6~7

附件
一、施工日程表	8
二、影響消防安全設備功能之替代措施	9
三、影響防火避難設施功能之替代措施	10~11
四、使用會產生火源設備或危險物品之火災預防措施	12
五、使用危險物品之火災預防措施	13
六、燃氣設備關斷之火災預防措施	14
七、平時火災預防任務分工表	15
八、平時自行檢查記錄表	16
九、自衛消防編組表	17
十、施工範圍圖/(場所名稱)施工區域圖	18~20

現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表
受文者			新北市消防局第 大隊 消防分隊
主 旨			提報 場所施工中消防防護計畫（如附件）
提報人			管理權人： （簽章）			電話	市話: / 行動電話: / 09○○-○○○○○○
製作人			防火管理人： （簽章）			電話	市話: / 行動電話: / 09○○-○○○○○○
場所	名 稱
	聯絡人				聯絡電話
	地 址
施工期程			年 月 日 至 年 月 日
施工種類					施工區域
審核結果		□ 准予備查。 / □ 不予備查： / 分隊章:
		受理人 / (職名章)			單位主管 / (職名章)

請於實際開工三日前，向消防機關提報。

現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表
項 目					防火管理人自行檢查 / 有 無
一、施工作業及計畫
（一）施工概要					□ □
（二）施工日程表(附件一)					□ □
（三）施工範圍(附件十)					□ □
（四）影響消防安全設備功能之替代措施(附件二)					□ □
（五）影響防火避難設施功能之替代措施(附件三)					□ □
（六）使用會產生火源設備之火災預防措施(附件四)					□ □
（七）使用危險物品之火災預防措施(附件五)					□ □
（八）燃氣設備關斷之火災預防措施(附件六)					□ □
（九）聯絡人（須包含業者及施工現場負責人）					□ □
（十）其他					□ □
二、施工中之防火管理
（一）預防火災					□ □
（二）互相聯絡機制					□ □
（三）地震對策					□ □
（四）自衛消防編組(附件九)					□ □
（五）通報消防機關					□ □
（六）逃生避難路線					□ □
（七）防火區劃					□ □
三、施工人員之教育、訓練
（一）防火教育					□ □
（二）防火訓練					□ □
（三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜					□ □
四、其它					□ □
綜合意見（轄區安檢小組 / 實地查核填寫）	□抽查現場消防安全設備替代措施，依本計畫設置，准予備查。 / (□滅火器 具 □住宅用火災警報器設置 個 □加配 個手提式擴音器、配備 個無線電對講機 □緊急照明燈移位設置 □避難方向指示燈移位設置 □出口標示燈移位設置 □逃生器具移位設置 □緊急用出入口設置 □張貼逃生避難圖 □其他: ) / □其他 (□現場已施工完畢 □現場為停業施工 □其他: ) / □不予備查:
	查核人員 / (職名章)		單位主管 / (職名章)
	查核日期	中華民國 年 月 日

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。

施工中消防防護計畫
一、施工作業及計畫
（一）施工概要：○○大樓第○○樓的（KTV）內部改裝（天花板換新、重新隔間、廚房位置改變），另有關閉警報設備、撒水設備、排煙設備、避難逃生設備、標示設備等消防設備亦重新更換。
（二）施工日程表，如附件一。
（三）施工範圍：附圖（略）附件十。
（四）影響消防安全設備功能之替代措施，如附件二。
（五）影響防火避難設施功能之替代措施，如附件三。
（六）使用會產生火源設備之火災預防措施，如附件四。
（七）使用危險物品之火災預防措施：如附件五。
（八）燃氣設備關斷之火災預防措施：如附件六。
（九）緊急聯絡人：
1. 業者：
  1. 管理權人○○○，電話○○○○○○○○
  2. 防火管理人○○○，電話○○○○○○○○
2. 施工現場負責人：○○○，電話○○○○○○○○。
（十）其他：裝潢負責人○○○電話○○○○○○、水電負責人○○○電話○○○○○○、消防設備負責人○○電話○○○○○。
二、施工中的防火管理：
（一）預防火災：
１、預防作為：
（１）本次施工期間防火管理人得指定林○○、黃○○為施工區域之防火監督人，詳如附件七。
（２）防火監督人林○○、黃○○的任務：
甲、協助防火管理人執行防火管理工作。
乙、施工現場的巡邏、監視。
丙、施工結束後的安全確認。
丁、施工現場的進出管制及清潔整理。
戊、用火、用電及抽煙的管理。
己、避難設施的維護管理。
庚、滅火器、室內消防栓的維護管理。
辛、地震時的初期處置及其它相關事宜。
（３）防火監督人林○○、黃○○必須依附件八「平時自行檢查記錄表」，針對施工區域每日進行檢查，發現異常狀況，立即通報防火管理人，並於每月彙整一次資料，陳報防火管理人 施工現場負責人鄭○○，必須於開工前及施工結束後一天內，向防火管理人報告施工內容及情形。
２、縱火防制：
（１）本次施工期間，建築物外部及樓梯間放置可燃性材料，必須以不燃性材料披覆綑綁，並妥善保管。
（２）施工現場負責人鄭○○必須於當日施工結束後，確認施工場所已經上鎖。
（３）施工期間，除工作人員外，非經施工現場負責人鄭○○、防火監督人林○○、黃○○或防火管理人同意，不得進入施工區域。
（４）施工現場出入口必要時得裝設自動感應照明燈及監視器，並得派員留守管理或加強夜間巡邏。
３、抽煙管理：
（１）應有專用吸煙區，並備有水及滅火器等，該區標示有「吸煙區」字樣。
（２）吸煙區以外區域禁止吸煙，並設有「禁止亂丟煙蒂」等警示標語；違者應即時制止並通報防火監督人林○○、黃○○。
（３）防火監督人林○○、黃○○於每日施工完畢後，必須巡視吸煙區及周邊，收集煙蒂並丟入不燃容器內。
（4）抽煙場所周圍不可放置紙箱、木板、油漆等可燃物。
４、防止擴大延燒：
（１）防火門、防火鐵捲門周圍，不可放置可燃物或妨礙關閉之物品。
（２）常開式防火門或防火鐵捲門如感應之探測器關閉時，常開式防火門或防火鐵捲門應保持關閉。
（４）施工結束後，防火監督人林○○、黃○○應再確認防火區劃的狀況
（二）互相聯絡的機制：
１、防火管理人、防火監督人必須指導、監督施工現場負責人鄭○○，如何編組，並協議彼此編組間的配合措施。
２、施工現場負責人，開工前、工程結束後、進行熔接、熔斷、切割等工作前、使用危險物品施工前，必須向防火管理人報告。
３、施工期間請施工現場負責人鄭○○自備一具無線對講機，發生狀況得隨時與中控室聯絡。
４、防火管理人、防火監督人與施工現場負責人，施工期間應擇期開會，以瞭解工程進度及防護計畫中需要調整修正的內容。
（三）地震對策：
１、平時地震對策：
（１）地震發生時，施工區域的東側及西側各劃定一個緊急避難區域（如逃生避難圖所示），施工區域的自衛消防編組隊長必須指揮避難引導班，引導施工人員至緊急避難區避難。
（２）地震時，必須執行下列規定：
甲、防止施工機具倒塌的措施。
乙、檢查用火、用電設備的安全措施。
丙、施工鷹架倒塌、施工材料掉落飛散的防範措施。
２、地震後的安全措施：
甲、施工現場負責人鄭○○關閉電源及火源開關，防火監督人林○○、黃○○立即趕赴施工現場再做確認。
乙、地震發生後，以保護人身安全為第一考量。
丙、施工現場負責人鄭○○如有發現因地震而造成損害，必須立即向防火監督人林○○、黃○○報告，林○○、黃○○再轉報防火管理人，必要時防火管理人得停止繼續施工。
（四）自衛消防編組：
１、場所自衛消防編組(依消防防護計畫)：如附件九
（１）隊長：○○○。
（２）副隊長：○○○。
1. 通報班：○○○、○○○、○○○。
2. 滅火班：○○○。
3. 避難引導班：○○○。
２、施工場域自衛消防編組
（１）第一區：班長○○○、滅火班○○○及○○○、通
      報班○○○及避難引導班○○○。
（２）第二區：班長○○○、滅火班○○○及○○○、通
      報班○○○及避難引導班○○○。
（五）通報消防機關：
１、有下列事項必須向○○消防局備查：
（１）施工中消防防護計畫之自衛消防編組組成員大幅變動時。
（２）自衛消防編組訓練時。
（３）施工有可能產生火災，而消防安全設備又無法正常動作時。
（４）延長工期需３日前辦理。
２、本次施工樓層消防安全設備均無法正常動作，經與○○消防隊協商後，相關之替代設備詳如附件二。
（六）逃生避難路線：
１、施工區域之逃生避難圖如附件九，業已張貼公告於施工區域的出入口、施工人員休息室、施工現場、各樓梯口。
２、逃生避難動線不可堆放物品，妨礙逃生。
３、確保兩方向逃生避難原則。
（七）防火區劃：
１、本次施工之防火區劃的位置標示於逃生避難圖上。
２、防火監督人林○○、黃○○、施工現場負責人鄭○○，不定時巡視防火區劃，發現有破損或異常狀況時，應立即報告防火管理人，同時立即修復。
三、施工期間，施工人員的教育、訓練及施工中消防防護計畫的宣達
（一）防火教育
１、防災教育實施期程：
（１）每日開工前，針對當日人員進行勤前教育。
（２）防火教育的內容：
實施對象	實施內容
全體員工	甲、施工中消防防護計畫的介紹。 / 乙、貫徹下列遵守事項： / （甲）火氣使用管理、吸煙場所的指定。 / （乙）逃生設備及防火避難設施之維護管理。 / （丙）危險物品的管理。 / （丁）發生災害時之應變要領。
施工負責人、防火監督人及防火管理人之協調事項	甲、施工中消防防護計畫的內容。 / 乙、確定各自的任務分擔與責任範圍。 / 丙、貫徹日常的火災預防。 / 丁、貫徹利用「平時自行檢查紀錄表」自行對施工區域檢查。 / 戊、貫徹災害發生時，施工部分與非施工部分之聯絡方式。

（３）其它：雇用臨時的移工時，應實施個別教育，並以其母語講授相關知識。
（二）防火訓練： 訓練種類及實施期程。
訓練種類	實施日期	參加人員	訓練內容
滅火訓練	施工前	甲、全體人員 / 乙、自衛消防成員	甲、滅火器的實作。 / 乙、室內消防栓操作。
通報訓練	施工前	自衛消防成員	甲、報案的技巧及要領。 / 乙、場所內部互相聯絡的要領。
避難引導訓練	施工前	全體人員	甲、確認施工部分的逃生路線。 / 乙、引導逃生的要領。
綜合訓練	施工前	全體人員	施工部分及使用部分

（三）週知施工中之消防防護計畫相關事宜。
１、防火管理人透過先前的防災教育和訓練，讓所有員工及施工人員了解施工中消防防護計畫的內容。
２、施工人員不同時，應予以告知施工中消防防護計畫的相關內容。
附件一　施工日程表
施工地點	新北市
施工現場負責人		行動電話
施工人員姓名	○○○、○○○……
施工日期	年 月 日至 年 月 日
施工狀況

附件二　影響消防安全設備功能之替代措施
種類、區域	發生障礙時間	替代措施的概要
自動撒水設備 / ○樓施工區全部	○月○日 / ○時○分至○時○分	‧加裝□個滅火器(如以下照片，並於附件十標示設置位置))
火警自動警報設備 / ○樓施工區內	○月○日 / ○時○分至○時○分	‧臨時裝設○個探測器(如以下照片，並於附件十標示設置位置)
瓦斯漏氣火警自動警報設備 / ○樓施工區內	○月○日 / ○時○分至○時○分	‧臨時裝設○個瓦斯漏氣檢知器(如以下照片，並於附件十標示設置位置)
廣播設備 / ○樓施工區內	○月○日 / ○時○分至○時○分	‧加配○個手提式擴音器 / ‧配備○個無線電對講機(如以下照片)
照明燈及避難方向指示燈 / ○樓施工區內	○月○日 / ○時○分至○時○分	‧移設並確保正常可用(如以下照片，並於附件十標示設置位置)
逃生器具(緩降機) / ○樓施工區內	○月○日 / ○時○分至○時○分	‧移設並確保正常可用(如以下照片，並於附件十標示設置位置)
管理方法	增加防火監督人和警衛等的巡邏次數等，強化監視體制(每天隔○個小時巡邏一次)。 / 原則將遮斷範圍侷限於申請施工許可場所或樓層，且遮斷消防安全設備種類、遮斷時間及遮斷部分等應在最小必要限度，並應設有替代方案；若遮斷範圍超出申請施工許可場所或樓層，於超出影響範圍亦應設有替代方案，並增加人員巡邏次數。 / 造成功能停止的工程，在非營業時間內進行。營業時間若涵蓋早晚的話，在白天施工。 / 防火管理人與防災中心保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。 / 於非施工時段，應恢復消防安全設備原有功能為原則以維護場所公共安全。 / 暫停功能時，應與消防安全設備公司協商。 / 滅火器設置原則:至少設置2具以上，且施工區域任一點至滅火器之步行距離應在20公尺以下，並放置於取用方便之明顯處所。

附件三　影響防火避難設施功能之替代措施
發生障礙時間		替代措施的概要
逃生樓梯 / 施工區西側安全梯封閉	○月○日 / ○時○分至○時○分	．出口標示燈及避難方向指示燈移設 / ．變更指示引導往施工區東側樓梯逃生。 (如以下照片)
緊急進口 / 建築物西側（因為修改工程而裝設鷹架，致緊急替代進口封閉）	○月○日 / ○時○分至○時○分	．在鷹架外部網板上標示緊急出口 / ．隔音板部分，設置可以從外面打開的平時封閉的開口(門)，標示為緊急出口。 / (如以下照片)
管理方法	1.施工部分和使用部分都要張貼逃生路線圖。 / 2.全面告知負責引導逃生人員及施工人員逃生通路。 / 3.儘量保持雙向逃生。 / 4.應指定專人，隨時檢查逃生樓梯、通道與緊急入口附近有沒有堆置妨礙逃生的材料等。 / 5.作業時間，安全門應保持可以瞬間開放，同時標示無法使用之出入口。 / 6.暫停施工時應由施工人員針對施工範圍點檢，復原防火避難設施之功能。

防火管理人與消防安全設備的替代措施入鏡照片
□加設滅火器照片		□緊急廣播設備關閉，加配○個手提式擴音器、配備○個無線電對講機照片

□裝設住宅用火災警報器照片		□緊急照明燈移位設置照片

□避難方向指示燈移位設置照片		□出口標示燈移位設置照片

□避難逃生器具移位設置照片		□其他

備註:1、各項消防安全設備的替代措施，皆需要有防火管理人擇1處設置地點，入鏡合照片1張。(施工期間，如該項消防安全設備無障礙，則無需檢附照片)
2、如不敷使用，可自行增加/調整。
附件四　使用會產生火源設備或危險物品之火災預防措施
種類 / 數量	使用場所	使用期間、時間	設置方法
焊槍 / 2台	工程區域內	○月○日 / ○時○分至○時○分	．使用時搬入，設置在無可燃物的不燃性地板上
乙炔切割機2台	工程區域內	○月○日 / ○時○分至○時○分	同上
噴燈	工程區域內	○月○日 / ○時○分至○時○分	同上
砂輪切割器1台	工程區域內	○月○日 / ○時○分至○時○分	同上
管理方法	1.使用前，須向施工負責人取得認可。 / 2.器具等使用前、使用後確實實施檢查。 / 3.實施焊接、熔斷作業等時，去除火花飛散範圍的可燃物或是使用不燃性隔板等遮蓋後才實施。 / 4.實施焊接、熔斷作業等時，在附近配置滅火器等。 / 5.實施焊接、熔斷作業等時，配置監視人員。 / 6.在可燃物的附近，不使用火苗。 / 7.每日施工結束時應由施工人員巡檢，確認現場未有用電設備留置現場充電或處於通電狀態而無人看管，防火監督人得不定時抽查。

附件五　使用危險物品之火災預防措施
種類、數量		使用場所	使用期間、時間	設置方法
合成樹脂搪瓷(enamel)塗料(第4類第3石油類)總量90l公斤		工程區域內	○月○日 / ○時○分至○時○分	．貯存在不燃性的空間並上鎖。 / ．使用時每次拿出必要之最低數量。
合成樹脂塗料稀釋劑(thinner)(第4類第2石油類)總量20l公斤		工程區域內	○月○日 / ○時○分至○時○分	．貯存在不燃性的空間並上鎖。 / ．使用時每次拿出必要之最低數量。
地毯(carpet)等20條 / 牆壁用布(cloth)等30條		工程區域內	○月○日 / ○時○分至○時○分	．設置在現場內的鋼筋混凝土地板上。 / ．不堆高
管 / 理 / 方 / 法	1.貯存或使用危險物品之場所，事前向防火管理人及現場施工負責人提出申請，並取得核可。 / 2.非必要狀況，不於工程現場貯存危險物品；若確有必要貯存危險物品，必須落實上鎖管理。 / 3.使用塗料等危險物品時，必須確認附近沒有火源後才可使用。 / 4.在臨時儲存地點應標示貯存、使用上之注意事項，以及處理負責人之姓名及聯絡電話等資訊。 / 5.在臨時儲存地點設置滅火器具。 / 6.經常整理整頓，並採取防止容器翻倒措施。 / 7.貯存或使用危險物品之場所，禁止使用火源及抽煙。 / 8.使用危險物品時，必須一面換氣一面作業。

附件六　燃氣設備關斷之火災預防措施
因施工關斷 / 區域	項目	檢核
	一、關斷前通知防火管理人或工地負責人獲得許可。	□已通知○○○
	二、施工前關斷燃氣閥。	□已關閉
	三、施工前確認燃氣管路內無氣體殘留。	□符合 / □未符合
	四、操作時，現場無明火及其他不當用火用電行為。	□符合 / □未符合
	五、操作人員已教育訓練並熟悉氣體洩漏處置流程。	□符合 / □未符合
	六、現場有防爆與防護措施。	□符合 / □未符合
	七、使用瓦斯偵測儀器檢測有無漏氣。	□符合 / □未符合
	八、現場應備有適用氣體火災之滅火設播。	□符合 / □未符合
	九、現場保持通風。	□符合 / □未符合
未符合原因：

附件七　平時火災預防任務分工表
防火監督人	任務
施工區域（Ａ區） / 林○○ / 連絡電話：	一、協助防火管理人執行防火管理工作。 / 二、施工現場的巡邏、監視。 / 三、施工結束後的安全確認。 / 四、施工現場的進出管制。 / 五、用火、用電設備的管理。 / 六、抽煙的管理。 / 七、防火避難設施的維護管理。 / 八、施工現場的清潔整理。 / 九、滅火器、室內消防栓的維護管理。 / 十、地震時的初期處置。 / 十一、其他。
施工區域（Ｂ區） / 黃○○ / 連絡電話：

附件八　平時自行檢查記錄表
施工 / 區域			A、B區
ｏ月			檢查項目
日期	星期		作業後用火用電確認	作業後上鎖管理	作業後煙蒂管理	消防安全設備等 / 維護管理情形				安全門無關閉障礙		防火鐵捲門無關閉障礙	避難路徑安全確保	危險物品存放管理
						滅火器	室內消防栓設備	火警自動警報器	其它︵ ︶
1	一		ｏ
2	二
3	三
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
備考								防火監督人 / （簽章）

符號說明：“○”表示“良好”、“×”表示“不完善”、“※”表示“經即時修改後良好”
附件九
    自衛消防隊編組表
(員工在十人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在五十人以上者，應增編安全防護班及救護班。)
自衛消防隊長: （防火管理人） / 自衛消防副隊長: （施工現場負責人）
班別		成員	任務
施工區域編組	通報班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！在○○區○路○段○巷○弄○號○樓，附近有○○○○○○○○在○○樓的○○○火災。報案人電話：○○○○－○○○○ / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： / ○○瓦斯公司，電話:○○○○－○○○○ ○○保全公司，電話:○○○○－○○○ / 電力公司：○○○○－○○○○ 公司主管，電話:○○○○ / 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上） / 「這裡是OOO（例如:1樓警衛室或其他適合之單位），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。並讓電梯停在一樓！各位請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。請絕對不要搭乘電梯」。
	滅火班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.指揮成員展開滅火工作。 / 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 / 滅火器 消防栓 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓握把 按下起動開關 / 連接延伸水帶 / 打開消防栓放水 / 3.與消防隊連繫並協助之。
	避難引導班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 / 2.開放並確認緊急出口之開啟。 / 3.移除造成避難障礙之物品。 / 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 / 5.運用繩索等，劃定警戒區。 / 6.操作避難器具、擔任避難引導。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員 。各居室（或教室）、避難出口等之萬用鑰匙。 / ‧手提擴音機 ‧繩索。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 / ‧皆以起火層及其上層為優先配置。
	安全防護班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 / 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 / 3.電梯、電扶梯之緊急處置。
	救護班	班長 / ooo / 成員 / ooo	1.緊急救護所之設置。 / 2.受傷人員之緊急處理。 / 3.與消防人員聯絡並提供資訊。
備註	自衛消防隊長:指揮、命令及監督自衛消防編組。 / 自衛消防副隊長:輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。

附件十
○○○○○場所位置圖

○○○○○之施工範圍圖
備註:標示出施工範圍

樓施工區域逃生避難圖
(包含各替代措施設置位置)