建築物涉及施工中消防防護計畫檢核表
    【壹、建築師或消防或專業設計人員基本資料及綜合意見】 填表日期： 年 月 日
場所名稱(申請人)
申 請 地 址	新北市
申 請 類 別	(一)	□新建(含變更設計)			（簽名或蓋章）
	(二)	□增建(含變更設計) □改建(含變更設計) □修建(含變更設計) / □變更用途 □室內裝修
建築師事務所 / 或公司名稱			連絡電話
建築師或消防專技人員姓名			執業證書字號
公司地址
檢核綜合意見	□ 本案為申請類別(一)或用途非屬消防法施行細則第13條所列場所(貳、檢核項目與內容)，免向消防局核備消防防護計畫。 / □ 本案為申請類別(二)且用途屬消防法施行細則第13條所列場所(貳、檢核項目與內容)，應向消防局核備消防防護計畫，取得證明文件後始得核發施工許可。

【貳、檢核項目與內容】
※檢核人員應就表列「檢核項目」與「內容說明」填載適當條件或劃註“■”符號。
項次	檢核項目	檢核內容說明
1	建築物 / 概要	（1）□原領建築物使用執照字號： 使字第 號。 / □未領有使用執照建築物。 / （2）本案整幢建築物為地上 層、地下 層。 / （3）本案裝修樓層位於第 層，申請面積 M2。
2	消防法施行細則第13條所列場所	□ 電影片映演場所（戲院、電影院）、演藝場、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、保齡球館、三溫暖。 / □ 理容院（觀光理髮、視聽理容等）、指壓按摩場所、錄影節目帶播映場所（MTV 等）、視聽歌唱場所（KTV 等）、酒家、酒吧、PUB 、酒店（廊）。 / □ 觀光旅館、旅館。 / □ 總樓地板面積在五百平方公尺以上之百貨商場、超級市場及遊藝場等場所。 / □ 總樓地板面積在三百平方公尺以上之餐廳。 / □ 醫院、療養院、養老院。 / □ 學校、總樓地板面積在二百平方公尺以上之補習班或訓練班。 / □ 總樓地板面積在五百平方公尺以上，其員工在三十人以上之工廠或機關（構）。 / □ 收容人數在三十人以上(含員工)之幼兒園(含改制前之幼稚園、托兒所)、兒童及少年福利機構（限托嬰中心、早期療育機構、有收容未滿二歲兒童之安置及教養機構）。 / □ 收容人數在一百人以上之寄宿舍、招待所 (限有寢室客房者)。 / □ 總樓地板面積在五百平方公尺以上之健身休閒中心、撞球場。 / □ 總樓地板面積在三百平方公尺以上之咖啡廳。 / □ 總樓地板面積在五百平方公尺以上之圖書館、博物館。 / □ 捷運車站、鐵路地下化車站。 / □ 榮譽國民之家、長期照顧服務機構（限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬 H-2 之日間照顧、團體家屋及 小規模多機能）、老人福利機構（限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期照顧機構、安養機構）、護理機構（限一般護理之家、精神護理之家、產後護理機構） 、身心障礙福利機構（限供住宿養護、日間服務、臨時及短期照顧者）、身心障礙者職業訓練機構（限提供住宿或使用特殊機具者）。 / □ 高速鐵路車站。 / □ 總樓地板面積在五百平方公尺以上，且設有香客大樓或類似住宿、休息空間，收容人數在一百人以上之寺廟、宗祠、教堂或其他類似場所。 / □ 收容人數在三十人以上之視障按摩場所。 / □ 觀光工廠。

_____________施工中消防防護計畫
目錄
項次暨內容		頁次	備考
目錄		2
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表		3
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表		4
施工中消防防護計畫	一、施工作業及計畫	5
	二、施工中的防火管理	6~8
	三、消防防護計畫的訓練與宣達	8~9

附件
一、施工日程表	10
二、消防安全設備的替代措施	11
三、逃生設施的替代措施	12~13
四、有關於火災發生危險等之對策	14
五、有關於危險物品等之管理	15
六、平時火災預防編組表	16
七、施工中自主檢查查核表	17~18
八、自衛消防編組表	19
九、防火管理人證書/複訓證書【影本(最新)】	20
十、 (場所名稱)場所位置圖/施工範圍圖/施工區域圖	21~23

申請案編碼：180116，公告期限：9天

現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表
受文者			新北市消防局第 大隊 消防分隊
主 旨			提報 場所施工中消防防護計畫（如附件）
提報人			管理權人： （簽章）			電話		市話: / 行動電話: / 09○○-○○○○○○
製作人			防火管理人： （簽章） / (證書字號:OOO年OO月OO日 / OOO字第OOOO號)			電話		市話: / 行動電話: / 09○○-○○○○○○
場所	名 稱
	地 址
施工期程			年 月 日 / 至 / 年 月 日		每日施工時段			時 分 / 至 / 時 分
審核結果		□ 准予核備。 / □ 不予核備： / 分隊章:
		受理人 / (職名章)			單位主管 / (職名章)
		受理日期		中華民國 年 月 日

請於實際開工日期三日前，向當地消防機關提報。
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表
項 目					防火管理人自行檢查 / 有 無
一、施工作業及計畫
（一）施工概要					□ □
（二）施工日程表(附件一)					□ □
（三）施工範圍(附件十)					□ □
（四）有無消防設備無法動作情形(附件二)					□ □
（五）有無避難逃生設備無法動作情形(附件三)					□ □
（六）有無使用會產生火源之設備(附件四)					□ □
（七）有無運用危險物品作業(附件五)					□ □
（八）聯絡人					□ □
（九）緊急聯絡人					□ □
（十）其他					□ □
二、施工中之防火管理
（一）預防火災					□ □
（二）互相聯絡機制					□ □
（三）地震對策					□ □
（四）自衛消防編組(附件八)					□ □
（五）通報消防機關					□ □
（六）逃生避難路線					□ □
（七）防火區劃					□ □
三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達
（一）防災教育					□ □
（二）防災訓練					□ □
（三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜					□ □
四、其它					□ □
綜合意見（轄區安檢小組 / 實地查核填寫）	□抽查現場消防安全設備替代措施，依本計畫設置，准予核備。 / (□滅火器 具 □住宅用火災警報器設置 個 □加配 個手提式擴音器、配備 個無線電對講機 □緊急照明燈移位設置 □避難方向指示燈移位設置 □出口標示燈移位設置 □逃生器具移位設置 □緊急用出入口設置 □張貼逃生避難圖 □其他: ) / □其他 (□現場已施工完畢 □現場為停業施工 □其他: ) / □不予核備:
	查核人員 / (職名章)		單位主管 / (職名章)
	查核日期	中華民國 年 月 日

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。
施工中消防防護計畫
一、施工作業及計畫
（一）施工概要 / ______大樓第______樓的KTV內部改裝（天花板換新、地毯換新、重新隔間、廚房位置改變），另有關警報設備、灑水設備、排煙設備、避難逃生設備、標示設備等消防設備亦重新更換。
（二）施工日程表	附件一
（三）施工範圍	附圖十
（四）有無消防設備無法動作情形	□無/□有，說明:詳如附件二(消防安全設備的替代措施)
（五）有無避難逃生設備無法動作情形	□無/□有，說明:詳如附件三(避難逃生設施的替代措施)
（六）有無使用會產生火源之設備	□無/□有，說明:詳如附件四(有關於火災發生危險等之對策)
（七）有無運用危險物品作業	□無/□有，說明:詳如附件五(有關於危險物品等之管理)
（八）聯絡人	______水電行 姓名: ，電話:____________ / 行動電話:__________________
（九）緊急聯絡人	施工現場負責人 姓名:______ / 行動電話:__________________
（十）其他	裝潢負責人 姓名: ，行動電話:_____________ / 水電負責人 姓名: ，行動電話:______________ / 消防設備負責人姓名: ，行動電話:______________
二、施工中的防火管理
（一）預防火災 / 1、平時火災預防 / 本次施工期間防火管理人姓名: 得指定姓名: 、姓名: 為施工區域之防火監督人，詳如附件六。 / (1)防火監督人姓名: 、姓名: 的任務： / 協助防火管理人執行防火管理工作。 / 施工現場的巡邏、監視。 / 施工結束後的安全確認。 / 施工現場的進出管制。 / 用火、用電的管理。 / 抽煙的管理。 / 避難設施的維護管理。 / 施工現場的清潔整理。 / 滅火器、室內消防栓的維護管理。 / 地震時的初期處置。 / 其他。 / (2)防火監督人姓名: 、姓名: 必須依附件七「施工中自主檢查查核表」，針對施工區域每日進行檢查，發現異常狀況，立即通報防火管理人，並於每月彙整一次資料，陳報防火管理人與施工現場負責人姓名: ，必須於開工前及施工結束後一天內，向防火管理人報告施工內容及情形。 / 2、防範縱火 / (1)本次施工期間，建築物外部及樓梯間放置可燃性材料，必須以不燃性材料披覆綑綁，並妥善保管。 / (2)施工現場負責人姓名: 必須於施工結束後，確認施工場所已經上鎖。 / (3)施工期間，除工作人員外，非經施工現場負責人姓名: 、防火監督人姓名: 、姓名: 或防火管理人同意，不得進入施工區域，必要時的裝設自動感應照明燈及監視器，並加強巡邏。 / 3、抽煙管理 / (1) 樓休憩室為專用吸煙室，該室門口貼有「吸煙室」字樣。 / (2)防火監督人姓名: 、姓名: 於每日施工完畢後，必須收集煙蒂並丟入施工區東側之不燃容器內。 / (3)抽煙場所周圍不可放置可燃物。 / 4、防止擴大延燒 / (1)東、西側防火門、南側防火鐵捲門周圍，不可放置可燃物或妨礙關閉之物品。 / (2)施工中，防火門及防火鐵捲門應盡量保持在關閉狀態。 / (3)施工結束後，防火門、防火鐵捲門務必關閉。 / (4)施工結束後，防火監督人姓名: 、姓名: 應再確認防火區劃的狀況。
（二）互相聯絡的機制 / 1、防火管理人、防火監督人必須指導、監督施工現場負責人姓名: ，如何編組，並協議彼此編組間的配合措施。 / 2、施工現場負責人，開工前、工程結束後、進行熔接、熔斷、切割等工作前、使用危險物品施工前，必須向防火管理人報告。 / 3、施工期間請施工現場負責人自備一具無線對講機，發生狀況得隨時與中控室聯絡。 / 4、防火管理人、防火監督人與施工現場負責人，施工期間的每月十日定期開會，以瞭解工程進度及防護計畫中需要調整修正的內容。
（三）地震對策 / 1、平時的地震對策 / 地震發生時，施工區域的東側及西側各劃定一個緊急避難區域（如逃生避難圖所示，附件十），施工區域的自衛消防編組隊長必須指揮避難引導班，引導施工人員至緊急避難區避難。 / 2、地震時，必須執行下列規定： / 防止施工機具倒塌的措施。檢查用火、用電設備的安全措施。施工鷹架倒塌、施工材料掉落飛散的防範措施。 / 3、地震後的安全措施 / (1)施工現場負責人姓名: 關閉電源及火源開關，防火監督人姓名: 、姓名: 立即趕赴施工現場再做確認。 / (2)地震發生後，以保護人身安全為第一考量。 / (3)施工現場負責人姓名: 如有發現因地震而造成損害，必須立即向防火監督人姓名: 、姓名: 報告，由防火監督人再轉報防火管理人，必要時防火管理人得停止繼續施工。
(四)自衛消防編組： 詳如附件八
（五）通報消防機關 / 1、有下列事項必須向○○消防隊報備： / (1)施工中消防防護計畫大幅變更（含編組成員大幅變動）時。 / (2)自衛消防編組訓練時。 / (3)施工有可能產生火災，而消防安全設備又無法正常動作時。 / 2、本次施工樓層消防安全設備均無法正常動作，經與○○消防隊協商後，相關之替代設備詳如附件二。
（六）逃生避難路線 / 1、施工區域之逃生避難圖，業已張貼公告於施工區域的出入口、施工人員休息室、施工現場、各樓梯口。 / 2、逃生避難動線不可堆放物品，妨礙逃生。 / 3、確保兩方向逃生避難原則。
（七）防火區劃 / 1、本次施工之防火區劃的位置標示於逃生避難圖上。 / 2、防火監督人姓名: 、姓名: 、施工現場負責人姓名: ，不定時巡視防火區劃，發現有破損或異常狀況時，應立即報告防火管理人姓名: ，同時立即修復。
三、施工期間，施工人員的教育、訓練及施工中消防防護計畫的宣達
（一）防災教育 防災教育實施期程： / 1、本次防災教育及防護計畫的講授，預計2個梯次，每次1天，講習日期為 年 月 日及 年 月 日，講習負責人為防火管理人姓名: ，實施對象為全體員工及施工人員。 / 2、防災教育的內容 / 實施對象 實施內容 / 全體員工 施工中消防防護計畫的介紹，貫徹下列遵守事項: 一、火氣使用管理、吸煙場所的指定。 二、逃生設備及防火避難設施之維護管理。 三、危險物品的管理。 發生災害時之應對要領。 / 施工負責人、防火監督人及防火管理人之協調事項 施工中消防防護計畫的內容。 / 確定各自的任務分擔與責任範圍。 / 貫徹日常的火災預防。 / 貫徹利用「平時自行檢查紀錄表」自行對施工區域檢查。 / 貫徹災害發生時，施工部分與非施工部分之聯絡方式。 / 其它：有雇用臨時的外籍勞工時，應實施個別防災教育。
（二）訓練： 訓練種類及實施期程。 / 訓練種類 實施日期 參加人員 訓練內容 / 滅火訓練 施工前 全體人員 滅火器的操作。 / 室內消防栓的操作。 / 通報訓練 施工前 全體人員 報案的技巧及要領。 / 場所內部互相聯絡的要領。 / 避難引導訓練 施工前 全體人員 確認施工部分的逃生路線。 / 引導逃生的要領。 / 其它。
（三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜。 / 1、防火管理人透過先前的防災教育和訓練，讓所有員工及施工人員了解施工中消防防護計畫的內容。 / 2、施工人員不同時，應予以告知施工中消防防護計畫的相關內容。

附件一
施工日程表
施工地點	新北市
施工現場 / 負責人		電話	市話: / 行動電話:
施工人員 / 姓名	○○○、○○○……
施工日期間	年 月 日至 年 月 日 / 每日 時 分至 時 分
施工狀況

附件二
消防安全設備的替代措施
種類、區域	發生障礙時間	替代措施的概要
灑水設備 / ○樓施工區全部 / 自動火災警報設備 / ○樓施工區內 / 緊急廣播設備 / ○樓施工區內 / 照明燈及避難方向指示燈 / ○樓施工區內 / 逃生器具(緩降機)	○月○日○時○分 / ~○月○日○時○分 / ○月○日○時○分 / ~○月○日○時○分 / ○月○日○時○分 / ~○月○日○時○分	加裝 具滅火器(如以下照片，並於附件十標示設置位置) / ‧臨時裝上 個住宅用火災警報器確保功能(如以下照片，並於附件十標示設置位置) / 加配 個手提式擴音器、配備 個無線電對講機(如以下照片) / ‧移位設置、並確保正常堪用(如以下照片，並於附件十標示設置位置) / ‧移位設置、並確保正常堪用(如以下照片，並於附件十標示設置位置)
	○月○日○時○分 / ~○月○日○時○分 / ○月○日○時○分 / ~○月○日○時○分
1、增加防火管理人、防火監督人和警衛等的巡邏次數等，強化監視體制。(施工時段每隔4個小時巡邏一次。) / 2、無法發揮功能的消防用設備等的種類、停止時間與停止部分都要降到最低限度。 / 3、造成功能停止的工程，在非營業時間內進行。營業時間若涵蓋早晚的話，在白天施工。 / 4、防火管理負責人與防災中心等保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。 / 5、工程結束後，防火管理人檢視一遍，警衛等再檢視一次。 / 6、住宅用火災警報器裝置原則:每一居室至少1個。 / 7、滅火器設置原則:至少設置2具以上，且施工區域任一點至滅火器之步行距離應在20公尺以下，並放置於取用方便之明顯處所。 / 8、各項消防安全設備的替代措施，皆需要有防火管理人擇1處設置地點，入鏡合照片1張。(施工期間，如該項消防安全設備無障礙，則無需檢附照片)

附件三
逃生設施的替代措施
種類	區域	發生障礙時間	替代措施的概要
逃生樓梯	施工區西側安全梯梯封閉	○○年○○月○○日~○○年○○月○○日		‧出口標示燈及避難方向指示燈移位設置，變更指示引導往施工區東側樓梯逃生(如以下照片)。
緊急用出入口	建築物西側，因為修改工程而裝設鷹架，致緊急替代進口封閉。	○○年○○月○○日~○○年○○月○○日		‧在鷹架外部網板上標示緊急出口，且設置可以從外面打開的開口(門) (如以下照片)。
1、施工部分和使用部分都要張貼逃生路線圖。 / 2、要全面告知負責引導逃生的人和施工人員逃生通路。 / 3、儘量保持雙向逃生。 / 4、防火管理人或防火監督人，隨時檢查逃生樓梯、通道等與緊急用出入口附近有沒有堆置妨礙逃生的材料等。 / 5、作業時間，安全門應保持可以瞬間開放。

防火管理人與消防安全設備的替代措施入鏡照片
□加設滅火器照片		□緊急廣播設備關閉，加配○個手提式擴音器、配備○個無線電對講機照片

□裝設住宅用火災警報器照片		□緊急照明燈移位設置照片

□避難方向指示燈移位設置照片		□出口標示燈移位設置照片

□避難逃生器具移位設置照片		□其他

備註:1、各項消防安全設備的替代措施，皆需要有防火管理人擇1處設置地點，入鏡合照片1張。(施工期間，如該項消防安全設備無障礙，則無需檢附照片)
2、如不敷使用，可自行增加/調整。
附件四
有關於火災發生危險等之對策
火苗設備器具的狀況及有發生火災之虞的機械器具等
種類、數量	使用場所	使用期間、時間	設置方法
電桿機 ○台 / 瓦斯切割機 ○台 / 噴燈(torch lamp) ○台 / 高速切割器 ○台 / 電動噴砂機(sander) ○台	工程區域內 / 工程區域內 / 工程區域內 / 工程區域內 / 工程區域內	○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 / 、○時○分～○時○分 / ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 / 、○時○分～○時○分 / ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 / 、○時○分～○時○分 / ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 / 、○時○分～○時○分 / ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 / 、○時○分～○時○分	．使用時再搬入，並設置於周遭無可燃物，且不燃性地板上。

1、使用上述物品，應向防火管理人申請並取得許可。 / 2、器具等使用前、使用後確實實施檢查。 / 3、實施焊接、溶斷作業等時，去除火花飛散範圍的可燃物或是使用不燃性隔板等遮蓋後才實施。 / 4、實施焊接、溶斷作業等時，在附近配置滅火器等。 / 5、實施焊接、溶斷作業等時，配置監視人員。 / 6、在危險物品及可燃物的附近，不使用會產生火苗之機具。 / 7、使用危險物時，必須一面換氣一面作業。 / 8、設置貯藏或處理危險物品等之場所，事前應向防火管理人及施工現場負責人者提出申請，並取得許可。

附件五
有關於危險物品等之管理
危險物品等
種類、數量	使用場所	使用期間、時間	設置方法
合成樹脂搪瓷(enamel)塗料(第4類第3石油類) / ，總量○○公升	工程區域內	○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 / 、○時○分～○時○分	．保管在暫時保管所。 / ．使用時每次拿出少量的使用量。
合成樹脂塗料用沖淡劑(thinner)(第4類第2石油類) / ，總量○○公升	工程區域內	○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 / 、○時○分～○時○分	．暫時保管場所，在工程現場內設置不燃性的暫時設立之圍籬。
1、危險物品等，不經常保管在工程現場內，若要保管的情況，必須徹底實施加鎖管理。 / 2、用塗料等危險物時，必須確認附近沒有火苗及發生火花物等之後才可使用。 / 3、在臨時保管場所標示使用上之注意事項及處理責任等者。 / 4、在臨時保管場所設置滅火器具。 / 5、經常整理整頓。 / 6、使用危險物時，禁止使用火苗及抽煙。 / 7、使用危險物時，必須一面換氣一面作業。 / 8、設置貯藏或處理危險物品等之場所，事前應向防火管理人及施工現場負責人者提出申請，並取得許可。

附件六
平時火災預防編組表
防火管理人、防火監督人 / 連絡電話	任務
防火管理人: ○○○，行動電話:09○○-○○○○○○
防火監督人:施工區域（Ａ區） / 姓名:○○○ / ，行動電話:09○○-○○○○○○ / 姓名:○○○ / ，行動電話:09○○-○○○○○○	一、協助防火管理人執行防火管理工作。 / 二、施工現場的巡邏、監視。 / 三、施工結束後的安全確認。 / 四、施工現場的進出管制。 / 五、用火、用電的管理。 / 六、抽煙的管理。 / 七、避難設施的維護管理。 / 八、施工現場的清潔整理。 / 九、滅火器、室內消防栓的維護管理。 / 十、地震時的初期處置。 / 十一、其他。
防火監督人:施工區域（Ｂ區） / 姓名:○○○ / ，行動電話:09○○-○○○○○○ / 姓名:○○○ / ，行動電話:09○○-○○○○○○
防火監督人:施工區域（Ｃ區） / 姓名:○○○ / ，行動電話:09○○-○○○○○○ / 姓名:○○○ / ，行動電話:09○○-○○○○○○

附件七
施工中自主檢查查核表
○○ / 年 / ○○ / 月	星期	檢查項目					備考
		結束	結束	結束	消防設備等之維護管理				防火	避難 / 通路的確保狀況	危險 / 物品的保管狀況		○填寫不完備欠缺事項 / ○填寫改進狀況
		作業時之火苗確認	作業時之上鎖管理	作業時之煙蒂管理	滅火器	消防栓設備	自動火災警報器	其他︵ / 照明燈 / ︶	門之閉鎖障礙				○其他
1	星期一	○	○	○	○	○	○		○	○	○
2	星期二	○	○	○	○	○	○		○	○	○
3	星期三	○	○	○	○	○	○		○	○	○		放置資材立刻徹除
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

○○ / 年 / ○○ / 月	星期	檢查項目					備考
		結束	結束	結束	消防設備等之維護管理				防火	避難 / 通路的確保狀況	危險 / 物品的保管狀況		○填寫不完備欠缺事項 / ○填寫改進狀況
		作業時之火苗確認	作業時之上鎖管理	作業時之煙蒂管理	滅火器	消防栓設備	自動火災警報器	其他︵ / ︶	門之閉鎖障礙				○其他
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(範例) ○.......良 / ×........不完備 / △........即時修改					簽章	防火監督人

附件八
自衛消防隊編組表
(員工在十人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在五十人以上者，應增編安全防護班及救護班。)
自衛消防隊長: （防火管理人） / 自衛消防副隊長: （施工現場負責人）
班別		成員	任務
施工區域編組	通報班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！在○○區○路○段○巷○弄○號○樓，附近有○○○○○○○○在○○樓的○○○火災。報案人電話：○○○○－○○○○ / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： / ○○瓦斯公司，電話:○○○○－○○○○ ○○保全公司，電話:○○○○－○○○ / 電力公司：○○○○－○○○○ 公司主管，電話:○○○○ / 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上） / 「這裡是OOO（例如:1樓警衛室或其他適合之單位），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。並讓電梯停在一樓！各位請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。請絕對不要搭乘電梯」。
	滅火班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.指揮成員展開滅火工作。 / 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 / 滅火器 消防栓 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓握把 按下起動開關 / 連接延伸水帶 / 打開消防栓放水 / 3.與消防隊連繫並協助之。
	避難引導班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 / 2.開放並確認緊急出口之開啟。 / 3.移除造成避難障礙之物品。 / 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 / 5.運用繩索等，劃定警戒區。 / 6.操作避難器具、擔任避難引導。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員 。各居室（或教室）、避難出口等之萬用鑰匙。 / ‧手提擴音機 ‧繩索。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 / ‧皆以起火層及其上層為優先配置。
	安全防護班	班長 / ooo / 成員 / ooo、ooo	1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 / 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 / 3.電梯、電扶梯之緊急處置。
	救護班	班長 / ooo / 成員 / ooo	1.緊急救護所之設置。 / 2.受傷人員之緊急處理。 / 3.與消防人員聯絡並提供資訊。
備註	自衛消防隊長:指揮、命令及監督自衛消防編組。 / 自衛消防副隊長:輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。

附件九
防火管理人證書/複訓證書【影本(最新)】

附件十
○○○○○場所位置圖

○○○○○之施工範圍圖

備註:請參考填寫範例，標示出施工範圍。

○○○○○之施工區域圖

備註: 圖面應包含各替代措施位置標示、逃生方向標示、東西南北方位、比例尺等。